2020年第1号

浙江省人民防空办公室关于

征求人防工程质量监督管理办法等

修改意见与建议的公告

为加强人防工程质量监督管理工作，规范人防工程质量监督行为，我办组织拟制了《浙江省人民防空工程质量监督管理办法》《浙江省人民防空工程质量监督导则》的征求意见稿（可从省人防办门户网站上下载）。

现公开征求意见。如有修改意见与建议，请于2020年4月30日前以信函、传真或电子邮件的形式反馈至浙江省人防工程质量监督站。

地址：杭州市西湖区宝石一路4号

电话：0571-89820562

传真：0571-89820659

邮箱：zjrfzj@126.com

联系人：李振健

附件：1.浙江省人民防空工程质量监督管理办法

2.浙江省人民防空工程质量监督导则

浙江省人民防空办公室

2020年4月13日

附件1

浙江省人民防空工程质量监督管理办法

(征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强人民防空（简称人防，下同）工程质量监督管理工作，推进人防工程建设提质增效，根据有关人防、建设工程质量管理和行政执法法规政策，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本省行政区域内新建、改建和扩建的人防工程（含防空地下室，下同）质量监督管理，适用本办法。

新建、改建和扩建的兼顾人防需要地下工程防护专项质量监督管理，参照本办法执行。

第三条  县级以上人防主管部门负责辖区内人防工程质量监督及其管理工作，履行以下职责：

（一）贯彻执行国家、省有关人防工程质量监督管理法规政策和技术标准；

（二）监督人防工程建设、勘察、设计、监理和施工单位及防护设备生产安装企业（通称五方责任主体），以及人防工程施工图设计文件审查、施工与安装质量检测机构（通称两类中介机构）的质量行为；

（三）监督人防工程涉及孔口、主体防护功能和主要使用功

能的实体质量及相关资料；

（四）调查和处理人防工程的质量事故；

（五）掌握人防工程质量状况，定期向上级人防主管部门报告；

（六）其他有关工作。

第四条  各级人防主管部门按照以下权限承担项目质量监督工作：

（一）省级人防主管部门承担省本级和设区市级人防主管部门自建的人防工程质量监督工作；

（二）市级人防主管部门承担辖区内县级人防主管部门自建的人防工程和市本级防空地下室防护专项质量监督工作；

（三）县级人防主管部门承担辖区内防空地下室防护专项质量监督工作。

第五条  县级以上人防主管部门应当配备专业满足需要、且具有相应资格的执法人员从事人防工程质量监督工作；需要协助的，可以聘请专业技术人员承担技术支撑工作。

每次质量监督活动，质量监督人员（不含协助人员）应当不少于2名。

第六条  人防工程质量监督应当依法依规依标准，采用巡查抽查和监督抽查方式，并与技术服务相结合。

第二章 质量监督要求

第七条  人防工程质量监督应当按照以下程序执行：

（一）办理人防工程质量监督手续；

（二）巡查人防工程土建施工或者设备安装质量；

（三）监督人防工程竣工验收；

（四）出具人防工程质量监督报告（若需要）。

人防工程质量监督人员宜根据建设单位需要提供技术服务，进行人防工程质量监督交底。

第八条  人防工程质量行为监督重点：核查人防工程五方责任主体和两类中介机构执行相关法规、工程建设强制性标准与资质管理规定情况，以及施工现场质量管理等资料。

竣工验收监督尚应核查竣工验收组织形式、程序和质量责任主体参与情况，以及人防工程质量竣工报告、评估报告、检查报告和竣工验收报告等。

第九条  人防工程实体质量监督重点：核查人防工程孔口防护工程（包括孔口防护结构施工和孔口防护设备安装质量）与主体防护功能实体质量，以及相关质量控制、功能检测等资料。

竣工验收监督尚应核查主要防护质量控制资料（含防化过滤吸收器等质量合格证明文件、防护设备安装质量检测报告），以及五方责任主体和两类中介机构落实抽查整改意见、质量事故处理及其他质量问题自查自纠情况。

第十条  办理人防工程质量监督手续应当复核有效的施工图设计审查文件和施工、监理中标通知书或者合同等申报资料。

人防主管部门应当按照“最多跑一次”要求，于承诺时限内出具人防工程质量监督告知书。申报资料不符合要求的，应当明确补正要求。

第十一条  质量监督人员应当参加建设单位组织召开的人防工程质量监督交底会议，根据需要提供有关政策指导和技术服务，收集有关防护设备安装合同（扫描或者复印件）等补正材料，并及时提交所在人防主管部门。

人防主管部门应当于3日内将收集的防护设备安装合同逐级报送上级人防主管部门。

第十二条  组织巡查前，人防主管部门应当按照有关监督重点制定人防工程质量行为、土建施工或者设备安装质量巡查抽查记录表，并根据施工进度明确具体抽查对象与内容等。

每个在监人防工程应当被巡查1-2次。

第十三条  监督竣工验收前，人防主管部门应当核实竣工验收条件，按照有关监督重点制定人防工程质量行为、实体质量监督抽查记录表，并明确具体抽查对象与内容等。

第十四条  抽查时，质量监督人员应当在人防工程施工现场随机选定1-3个防护单元及其1个口部、2-3个对象（单位），及时记录、统计抽查结果，明确处理意见，并于签名后反馈有关单位。

巡查抽查、监督抽查的防护单元或者口部不宜重复，且监督抽查时应当复核巡查抽查整改意见的落实情况。

第十五条  抽查发现人防工程存在质量问题的，质量监督人员应当责令有关单位限期整改，并要求有关质量责任主体和有关机构对未被抽查的部位进行自查，发现问题一并整改。

第十六条  对要求整改的违法行为和不符合人防工程建设强制性条文的质量问题，相关质量责任主体和有关机构未及时整改或者整改后仍不符合规定、且经复查核实的，质量监督人员应当按照规定的权限、程序和时限报告所在人防主管部门。

第十七条  质量监督人员应当在人防工程竣工验收后5个工作日内，向所在人防主管部门出具人防工程质量监督报告。

第十八条  质量监督人员应当及时整理人防工程质量监督资料，并将质量监督手续办理、巡查抽查和监督抽查等资料一并归档。

第三章  质量监督管理要求

第十九条  抽查人防工程质量时，质量监督人员有权采取下列措施：

（一）要求有关单位提供有关质量行为文件；
     （二）进入施工现场检查实体质量；
     （三）发现质量问题的，责令限期整改；

（四）其他法定权限。

第二十条  县级以上人防主管部门宜将人防工程质量监督（含检测）及其管理等信息纳入政务服务网和“数字人防”系统。

第二十一条  县级以上人防主管部门应当依法依规查处质量监督人员报告的严重质量问题。其中，不涉密质量问题，尚应向社会公布，接受社会监督。

第二十二条  县级以上人防主管部门应当贯彻执行有关行业市场责任主体失信惩戒制度，并将人防工程质量责任主体和有关机构的不良行为、失信惩戒情况纳入社会诚信体系管理、应用。

第二十三条  县级以上人防主管部门应当建立人防工程质量监督档案管理制度。人防工程质量监督档案案卷装具、装订、归档和保存，应当符合相关要求。涉密的，尚应符合保密要求。

第二十四条  县级以上人防主管部门应当严格按照信访、人防和建设工程质量管理以及行政执法等法规政策，处理人防工程质量投诉。

第二十五条  质量监督工作人员（含质量监督人员、质量监督协助人员）在人防工程质量监督及其管理中，有不履行或者不正确履行法定职责的情形，造成危害后果或者不良影响的，应追究过错责任；玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，移送有关机关追究刑事责任。

第五章  附  则

第二十六条  本办法由浙江省人民防空办公室负责解释。根据本办法，各设区市人民防空办公室可制定人防工程质量监督管理实施办法。

第二十七条  本办法自2020年  月  日起施行。原《浙江省人民防空工程质量监督管理办法》（浙人防办﹝2017﹞4号）同时废止。

附件2

浙江省人民防空工程质量监督导则

(征求意见稿）

1  总    则

1.0.1　为规范人民防空（简称人防，下同）工程质量监督工作，提高人防行政执法效能，根据有关人防和建设工程质量管理法规政策和技术标准，结合本省实际，制定本导则。

1.0.2　本省行政区域内新建、改建和扩建的人防工程（含防空地下室，下同）质量监督工作，适用本导则。

新建、改建和扩建的兼顾人防需要地下工程防护专项质量监督工作，可参照本导则执行。

1.0.3　人防工程质量监督除应执行本导则外，尚应符合国家、省现行有关法规政策和技术标准的规定。

2  术    语

2.0.1  人防工程质量监督，是指人防工程质量监督机构（暂指人防主管部门或者人防工程质量监督职能部门）依据有关法规和工程建设强制性标准及行政规范性文件，对人防工程五方责任主体和两类中介机构履行法定质量责任和义务的情况，以及涉及孔口、主体防护功能和主要使用功能的实体质量实施的监督。

2.0.2  五方责任主体，是指人防工程的建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位（含防护设备安装单位）和监理单位。

2.0.3  两类中介机构，是指承担人防工程施工图设计文件审查、施工和安装质量检测工作的机构。

2.0.4　质量行为，是指在人防工程建设过程中，五方责任主体和两类中介机构为履行有关法规规定的质量责任和义务所进行的活动。

2.0.5  抽查，是指对人防工程质量行为和实体质量状况实行的随机检查。

2.0.6  抽测，是指必要时对人防工程实体质量状况实行的抽样检测。

2.0.7　防护专项质量，是指反映防空地下室防护功能（重点是孔口防护工程）满足《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134）和《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01）等技术标准的要求。

2.0.8　主体，是指人防工程中能满足战时防护及其主要功能要求的部分。对于有防毒要求的人防工程，其主体指最里面一道密闭门以内的部分。

2.0.9　防护单元，是指在人防工程中防护设备和内部设备设施均能自成系统的使用空间。

2.0.10　孔口防护结构，是指人防工程主体与外部空间相通的出入口、通风口、排烟口等孔口具有防范、减轻预定武器毁伤功能的结构。

2.0.11　防护设备，是指用于防范、减轻预定武器毁伤的关键设备。

2.0.12　人防门，是指防护门、防护密闭门和密闭门的统称，主要由门框和门扇组成。

2.0.13　门框墙，是指在门孔四周安装门框、保障门扇就位并承受冲击波直接作用和门扇传来荷载的墙。

2.0.14　防毒通道，是指由防护密闭门与密闭门或两道密闭门之间所构成的，具有通风换气条件，依靠超压排风阻挡毒剂侵入清洁区内的空间。在工程外部染毒情况下，通道允许人员出入。

3  基本规定

3.0.1　人防工程质量监督工作应当依法依规依标准，围绕质量行为和实体质量监督重点进行巡查抽查和监督抽查，并与技术服务相结合。

3.0.2　质量监督机构应当强化执法能力建设，必要时可聘请专家宣讲有关政策法规和标准、提供技术服务，购买质量检测等。

3.0.3　质量监督人员应当熟悉建设工程尤其是人防工程质量管理法规政策和相关技术标准及图集，经审查合格的人防工程施工图设计文件，以及常用抽查记录表样式等。

4  手续办理和交底

4.0.1  办理人防工程质量监督手续时，质量监督机构应当复核以下资料：

1  建设单位申请文件；

2  有效的施工图设计审查文件；

3  建设、施工（含人防防护设备安装）和监理单位工程项目负责人和项目管理机构人员组成；

4  施工、监理中标通知书或者合同，其中人防防护设备安装合同可容缺；

5  施工组织设计和监理规划。

4.0.2  质量监督机构应当按照“最多跑一次”要求，于承诺时限内出具人防工程质量监督告知书。申报资料不符合要求的，应当明确补正要求。

4.0.3  质量监督机构应当制定《人防工程质量监督和技术服务要点》，并于该工程质量监督手续或者施工许可证办结后1个月内反馈相关建设单位。

4.0.4  质量监督人员宜参照附录A样式编制《人防工程质量监督和技术服务要点》，并结合实际明确质量监督方式与配合要求、质量监督及其协助人员组成、保密与廉政要求，以及其他需要预告的事项。

4.0.5  质量监督人员应当参加建设单位组织召开的人防工程质量监督交底会议，并结合实际提供人防行政执法、人防工程保密和质量管理等法规政策解读，孔口防护工程施工要点讲解或者人防门安装技术要点演示等技术服务；指出人防工程底板钢筋绑扎或者初次衬砌实体质量及其控制资料问题。

参加会议时，质量监督人员应当收集有关防护设备安装合同（扫描或者复印件）等补正材料，并按有关要求报送。补正材料收集不全的，质量监督人员应当与建设单位约定补交期限。

5  巡查抽查和监督抽查

5.0.1  质量监督机构应当巡查抽查人防工程土建施工或者设备安装、监督抽查人防工程竣工验收相关质量责任主体和有关机构的质量行为、实体质量及其控制资料。

5.0.2  巡查前，质量监督机构应当根据有关人防和建设工程质量管理法规政策和技术标准，制定《人防工程质量行为巡查抽查记录表》《人防工程土建施工实体质量巡查抽查记录表》或者《坑（地）道式人防工程土建施工实体质量巡查抽查记录表》《人防工程主体结构实体质量巡查抽查记录表》《人防工程设备安装实体质量巡查抽查记录表》。

质量监督人员应当围绕人防工程质量监督重点，参照附录B1和B2-1或者B2-2、B2-3、B3的样式，拟制有关记录表，并根据工程类型及其建设进度，明确具体质量行为和实体质量抽查对象、内容及其依据。

5.0.3  监督前，质量监督机构应当核实竣工验收条件，根据有关人防和建设工程质量管理法规政策和技术标准，制定《人防工程竣工验收质量行为监督抽查记录表》《人防工程竣工验收实体质量监督抽查记录表》。

质量监督人员应当围绕人防工程质量监督重点，参照附录C1、C2的样式，拟制有关记录表，并根据工程类型明确具体质量行为和实体质量抽查对象、内容及其依据。

5.0.4  抽查时，质量监督人员应当在人防工程施工现场随机选定1-3个防护单元及其1个口部、2-3个对象（单位）进行抽查，并按有关《抽查记录表》及时记录抽查结果；按照《抽查结果统计与处理表》（详见附录D）统计抽查结果、明确处理意见，并于签字后及时反馈有关单位。

5.0.5  抽查发现人防工程有关责任主体质量行为违法违规和实体质量不符合工程建设标准的，质量监督人员应当责令有关单位限期整改，并要求有关质量责任主体对未被抽查者进行自查，发现问题一并整改。

5.0.6  对要求整改的违法行为和违反工程建设标准强制性条文且防护功能、主要使用功能存在重大缺陷等质量问题，相关质量责任主体和有关机构未及时整改或者整改后仍不符合规定、且经复查核实的，质量监督人员应当及时报告所在质量监督机构。

6  报告出具和资料整理

6.0.1  人防工程竣工验收（或者防护专项竣工验收、联合竣工验收）通过后5个工作日内，质量监督人员应当提交人防工程质量监督报告（样式可参照附录E）。其中，防空地下室防护专项质量监督报告应当同时抄送建设单位。

6.0.2  人防工程质量监督报告应当包括以下内容：

1  质量监督工作概况。包括质量监督手续办理、巡查抽查和监督抽查简况；

2  巡查抽查情况。包括巡查抽查结果、不良行为记录与处理情况，附有关抽查记录表和抽查结果统计与处理表；

3  监督抽查情况。包括监督抽查结果、不良行为记录与处理情况，附有关抽查记录表和抽查结果统计与处理表；

4  质量问题整改情况。包括整改和处理情况，附有关资料；

5  意见或者建议。包括整改意见或者备案建议。

6.0.3  人防工程质量监督报告应当由负责该项目的质量监督人员编写，有关监督人员签字，并报经有关负责人审核、签发。

6.0.4  质量监督人员应当及时整理人防工程质量监督案卷，并包含以下资料：

1  人防工程质量监督报告（若有）；

2  质量监督手续办理资料；

3  巡查抽查、监督抽查记录表；

4  有关质量问题整改及其回复资料；

5  有关质量竣工报告、评估报告、检查报告和竣工验收报告；

6  其他重要资料。

7  附    则

7.0.1  本导则由浙江省人民防空办公室负责解释。

7.0.2  本导则自2020年  月  日起施行。原试行的《浙江省人民防空工程质量监督工作导则》《浙江省防空地下室防护专项质量监督工作导则》同时废止。

# 附录A  人防工程质量监督和技术服务要点（样式）

一、质量监督依据

主要有《建设工程质量管理条例》等法规、《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）等技术标准和有关行政规范性文件，以及该工程施工图设计文件。

二、质量监督方式与配合要求

1. 组织人防工程质量监督交底会议的，建设单位应当提前2天以上通知质量监督机构。

2. 巡查人防工程土建施工或者设备安装质量的，质量监督机构应当提前1天以上通知建设单位。

3. 监督人防工程竣工验收的，建设单位应当核实竣工验收条件，并提前3天以上通知质量监督机构。

三、质量监督及其协助人员组成

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 行政执法证号 | 联系方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 质量监督人员 |
| 2 |  |  |  |  | 质量监督人员 |
| 3 |  |  |  |  | 质量监督协助人员 |

四、保密与廉政要求

1. 五方质量责任主体和两类中介机构应当严格按照保密法规和政策处理涉密资料及信息。

2. 质量监督及其协助人员应当严守廉政纪律、保密规定和有关承诺。如有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等行为，有关单位可向有关主管部门投诉举报。

五、其他要求

1. 施工单位应当严格按照工程建设标准尤其是《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）强制性条文施工，按照《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）对检验批、分项、分部和单位工程进行质量验收并填写各项记录（记录表样式可在浙江省人民防空办公室网站首页“通知公告”栏下“质量监督”中下载）。

2. 防护设备安装质量应当符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）、防护设备选用图集和经批准的加工图纸有关要求。

3. 监理单位应当按照《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）中有关“工程质量验收的程序和组织” 等进行监理。

人防主管部门公章（质量监督专用章）

年  月  日

附录B1 人防工程质量行为巡查抽查记录表（样式）

项目名称： 项目地址： 序号 抽查 对象 抽查依据 抽查内容和结果 负责人签 字 备 注 1 建设 单位 ( 《建设工程质量管理条例》 1.建设单位不得将建设工程肢解发包( 2.建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备( 3.… 《人民防空工程设计管理规定》 1.建设单位、施工单位、监理单位不得擅自修改工程设计文件；确需修改设计文件，建设单位应委托原人防工程设计单位修改( 2.… 2 勘察、 设计 单位 ( 《建设工程质量管理条例》 1.从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程( 2.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责( 3.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案( 3.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.…结构分部工程尚应有勘察、设计单位项目负责人参加验收( 2.孔口防护分部工程尚应有设计单位项目负责人参加验收( 4.… 3 施工 单位 ( 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度( 2.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工( 3.施工前，施工单位应制定分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核( 4.… 《建筑变形测量规范》( JGJ8) 1.建筑在施工期间的变形测量应符合下列规定：对各类建筑，应进行沉降观测( 2.当相应两次观测数据的较差不大于极限误差时，应取其算术平均值作为该项目变形测量的初始值，否则应立即进行重测( 3.… 4 监理 单位 ( 《建设工程质量管理条例》 1.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工( 2.监理工程师…，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理( 3.… 《浙江省人防工程和其他人防防护设施监理管理办法》 1.乙级资质单位可承担本省行政区域内建筑面积不大于2万平方米且抗力等级5级（含）以下的人防工程和所有其他人防防护设施的监理业务( 2.丙级资质单位可承担本省行政区域内建筑面积不大于1万平方米且抗力等级6级（含）以下的人防工程和所有其他人防防护设施的监理业务( 3.… 5 审图 机构 ( 《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》 1.防空地下室的结构抗力、密闭防毒…设计是否满足规定的战时防护要求( 2.建筑、暖通、给排水和电气方面的设计能否满足战时人员的使用和基本生存条件( 3.审查机构和审查人员应根据《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》的规定对防空地下室施工图设计文件进行审查，否则应承担失察责任( 4.… 6 其他 （含相关单位资质和人员资格核查结果、施工图审查意见落实情况）

说明：1.被查单位，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2.抽查内容：对施工和监理单位不宜少于4条，对其他单位不宜少于2条（对不同项目，有关抽查内容宜调整1-2条）；3.不符合抽查内容的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；4.篇幅不够，可另加页；5.本表一式   份。

抽查人员（签字）：                                                                抽查时间：      年   月   日

| 附录B2-1 人防工程土建施工实体质量巡查抽查记录表（样式） |
| --- |
| 项目名称： 被抽查防护单元： |
| 项目地址： 抽查口部： |
| 序号 | 抽查 对象 | 抽查依据 | 抽查内容和结果 | 备 注 |
| 1 | 底板 ( | 《人民防空地下室设计规范》(GB50038) | 1.防空地下室结构基础材料选用的现浇混凝土强度等级不应低于C25( 2.… | 共用抽查依据、内容和结果： 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134)：1.各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉区不得超过25％；受压区不得超过50％。在绑扎接头区段内，受力钢筋截面面积不得超过受力钢筋总截面面积的50％( 2.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01)：1.拉结钢筋应呈梅花形布置，并有效拉结在两层钢筋网节点上；当拉结钢筋兼作受力箍筋时，其直径不小于6mm、间距不大于500mm；拉结钢筋应设弯钩，弯钩直线段长度不小于50mm；拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋( 2.… |  |
|  |  | 《防空地下室结构设计》(07FG01) | 1.梁板式结构（反梁配筋）梁筋与板筋的位置关系应按P65页“底板反梁配筋构造图”设计（即上排板筋应从梁主筋下方穿越）( 2.… |  |  |
| 2 | 墙板 ( | 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134) | 1.侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上；当侧墙上有孔洞时，施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm( 2.… |  |  |
|  |  | 《人民防空地下室设计规范》(GB50038) | 1.钢筋混凝土材质结构构件最小厚度应符合：…临空墙最小厚度≥250mm、防护密闭门门框墙≥300mm、密闭门门框墙≥250mm( 2.… |  |  |
|  |  | 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) | 1.门框墙受力钢筋直径不应小于12mm，间距不应大于250mm( 2.防护门、防护密闭门门洞四角应配置2根（当墙厚大于400mm时为3根）斜向钢筋( 3.当管道穿过工程外墙（板）、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时，应预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管（短管或者套管）( 4.… |  |  |
| 3 | 顶板 ( | 《防空地下室结构设计》(07FG01) | 1.临空墙、相邻防护单元间隔墙配筋在顶板中的锚固方式、长度应符合P61、62页内容要求( 2.… |  |  |
|  |  | 施工图设计文件 | 1.人防门安装吊钩预埋按《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)（如引用）( 2.固定电站柴油发电机组上方顶板吊钩预埋按国家建筑标准设计图集《08FJ04》P12页（如引用）( 3.… |  |  |
| 4 | 其他 |  | （含质量控制资料、整改未到位问题） |  |

说明：1.抽查对象，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2. 抽查内容：对顶板或者底板不宜少于3条，对墙板不宜少于5条（对不同项目，有关抽查内容宜调整1-2条）；3.不符合抽查要求的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；4.黑体字部分为有关标准强制性条文；5.篇幅不够，可另加页；6.本表一式   份。

建设单位（签字）：                                                              抽查人员（签字）：

施工单位（签字）：

监理单位（签字）：                                                              抽查时间：    年  月  日

| 附录B2-2 坑（地）道式人防工程土建施工实体质量巡查抽查记录表（样式） |
| --- |
| 工程名称： 被抽查防护单元： |
| 工程地址： 抽查口部： |
| 序号 | 抽查 对象 | 抽查依据 | 抽查内容和结果 | 备 注 |
| 1 | 爆破掘进 工程( | 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) | 1.坑道、地道掘进必须标设中线和腰线，并应符合下列要求：…3 坑道、地道掘进时，应每隔100m对中线和腰线进行一次校准( 2.… |  |
|  |  | 《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201） | 1.深孔爆破应符合下列规定：1露天深孔爆破应采用台阶爆破，在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围( 2台阶高度依据地质情况、开挖条件、钻孔机械、装载设备匹配及经济合理等因素确定，宜为8m-15m( 2.… |  |
|  |  | 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) | 1.坑（地）道坡度必须符合设计要求( 2.毛洞表面应平整( 3.坑（地）道掘进允许偏差项：毛洞宽度( 高度( 局部超挖( 和中心线局部偏移( 应分别满足表6.7.3规定。 4.… |  |
| 2 | 锚杆工程( | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086) | 1.隧洞、洞室的系统锚杆布置设计应符合下列规定：…锚杆间距不宜大于锚杆长度的1/2( 当围岩条件较差、地应力较高或者洞室开挖尺寸较大时，锚杆布置间距应适当加密( 对于IV、V级围岩中的锚杆间距宜为0.50m-1.00m，并不得大于1.25m( 2.… |  |
|  |  | 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) | 1.检查锚杆质量必须做抗拔力试验。锚杆抗拔力必须同时满足6.8.4条两式（6.8.4-1、6.8.4-2）规定，检查数量：每300根锚杆抽样一组( 设计变更或者材料变更时，另做一组( 每组不得少于3根( 2.… |  |
| 3 | 喷射砼 工程( | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086) | 1.喷射砼的设计强度等级不应低于C20；用于大型洞室及特殊条件下的工程支护时，其设计强度等级不宜低于C25( 2.喷射砼厚度的检查应符合下列规定：控制喷层厚度应预埋厚度控制钉、喷射线( 喷射砼厚度应采用钻孔法检查( 3.喷射砼的抗渗等级不应小于P6( 4.… |  |
|  |  | 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208） | 1.喷层与围岩以及喷层之间应粘结紧密，不得有空鼓现象( 2.喷射砼应密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、露筋( 3.… |  |
|  |  | 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) | 1.喷射砼所用的水泥、水、骨料、外加剂( 以及锚杆、钢筋网等必须符合设计要求和施工规范的规定( 2.喷射砼层面质量应符合下列规定：…锚杆尾端和钢筋网基本无外露( 3.… |  |
| 4 | 被复（衬砌）工程( | 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) | 1.坑道、地道采用先墙后拱法浇筑砼时，应符合6.4.13条规定( 2.采用先拱后墙法浇筑砼时，应符合6.4.14条规定( 3.… |  |
|  |  | 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208） | 1.防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求( 2.铺贴双层卷材时，上下层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴( 3.… |  |
| 5 | 其他 |  | （含质量控制资料、整改未到位问题） |  |

说明：1.抽查对象，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2.不符合抽查要求的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；3.黑体字部分为有关标准强制性条文；4.篇幅不够，可另加页；5.本表一式   份。

建设单位（签字）：                                                              抽查人员（签字）：

施工单位（签字）：

监理单位（签字）：                                                              抽查时间：    年  月  日

附录B2-3 人防工程主体结构实体质量巡查抽查记录表（样式）

项目名称： 被抽查防护单元： 项目地址： 抽查口部： 序号 抽查 对象 抽查依据 抽查内容和结果 备 注 1 结构工程 ( 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上( 2.混凝土应振捣密实…主筋露筋长度不大于20cm，累计不大于40cm( 3.现浇混凝土结构的允许偏差应符合表6.5.2的规定（表面平整度允许偏差8mm）( 4.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等( 2.… 施工图设计文件 1.防护密闭套管安装要求按国家建筑标准设计图集《07FS02》P14-19页（如引用）( 2.电气线路穿管防护密闭做法按国家建筑标准设计图集《07FD02》P18-25页（如引用）( 3.… 2 孔口防护工程 ( 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.门框墙应连续浇筑，振捣密实，表面平整光滑，无蜂窝、孔洞、露筋( 2.预埋件应除锈并涂防腐油漆，其安装的位置应准确，固定应牢靠( 3.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.防护密闭门门框墙厚度不应小于300mm，密闭门门框墙厚度不应小于250mm( 2.门框墙周边宽度应满足门扇安装和启闭要求( 3.… 《全国民用建筑工程设计技术措施–防空地下室》(2009版) 1.人防门的门前尺寸：防护密闭门和密闭门的门前通道，其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求( 2.… 3 防水工程 ( 《人民防空地下室设计规范》(GB50038) 1.防空地下室钢筋混凝土结构构件当有防水要求时，其混凝土结构的强度等级不宜低于C30，当工程埋置深度＜10m，设计抗渗等级取P6( 2.… 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.防水混凝土应制作抗渗试块( 2.止水带固定可靠，止水带处的混凝土密实、无施工缝，覆盖层密实、平整( 3.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，且不得贯通( 2.防水工程应对下列部位作好隐蔽工程验收记录：…结构裂缝注浆处理部位( 3.… 4 其他 （含质量控制资料、整改未到位问题）

说明：1.抽查对象，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2.抽查内容：对结构工程和孔口防护工程不宜少于5条，对防水工程（主要是结构自防水）不宜少于4条（对不同防空地下室项目，有关抽查内容宜调整1-2条）；3.不符合抽查要求的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；4.黑体字部分为有关标准强制性条文；5.篇幅不够，可另加页；6.本表一式   份。

建设单位（签字）：                                                              抽查人员（签字）：

施工单位（签字）：

监理单位（签字）：                                                              抽查时间：    年  月  日

附录B3 人防工程设备安装实体质量巡查抽查记录表（样式）

项目名称： 被抽查防护单元： 项目地址： 抽查口部： 序号 抽查 对象 抽查依据 抽查内容和结果 备 注 1 门类防护设备 ( 《人民防空地下室设计规范》(GB50038) 1.防护密闭门、密闭门的门框与门扇应紧密贴合( 2.防护密闭门、密闭门的钢制门框与门框墙之间应有足够的连接强度，相互连成整体( 3.… 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封条压缩量均匀，严密不漏气( 2.门扇启闭比较灵活，闭锁活动比较灵敏，门扇外表面标有闭锁开关方向( 3.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.钢筋混凝土门扇严禁有贯通裂缝、蜂窝、孔洞和露筋( 2.钢门扇严禁有影响防护密闭功能的变形( 3.门扇与门框应贴合严密，门扇与门框贴合的传力部位严禁抹灰( 4.… 2 非门类防护设备( 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.…过滤吸收器安装应符合：各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求( 2.…过滤吸收器安装应符合：各种设备的安装方向必须正确( 3.给水排水设备检验应符合下列规定：…防爆波闸阀型号、规格符合设计要求( 4.… 《防空地下室通风设计》(07FK01～2) 1.防爆超压排气活门安装时，阀门渐扩管的法兰平面应保持垂直，阀门的杠杆也应保持垂直，要求法兰上下两螺孔中心连线保持铅锤。所有螺栓应均匀旋紧，防止渗漏( 2.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.密闭阀门安装，阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致( 2.密闭阀门安装应符合下列规定：…阀门应用吊钩或者支架固定，吊钩不得吊在手柄及锁紧位置上( 3.防爆地漏安装高度应低于周围地面5mm～10mm；防爆地漏应为不锈钢或者铜材质( 4.防爆音响信号按钮安装位置应符合设计要求，按钮应固定牢固、防护可靠、联络顺畅( 5.… 3 其他风水电设备( 《人民防空地下室设计规范》(GB50038) 1.…各种动力配电箱、照明箱、控制箱，不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装( 2.…给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求：…防护闸门应采用阀芯为不锈钢或者铜材质的闸阀或者截止阀( 3.… 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合下列规定：电缆、电线穿墙短管宜为30～50mm；给水排水穿墙短管应大于40mm；通风穿墙短管应大于100mm( 2.各种阀门启闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确( 3.… 施工图设计文件 1.设有滤毒通风的人防工程，应在滤毒通风管路上设置取样管和测压管( 2.电站控制室与发电机房之间设有防毒通道时，应在防毒通道内设置简易消洗设施( 3.… 4 其他 （含质量控制资料、整改未到位问题）

说明：1.抽查对象，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2.抽查内容：对门类防护设备不宜少于5条，对非门类防护设备、其他风水电设备不宜少于6条（对不同项目，有关抽查内容宜调整1-2条）；3.不符合抽查要求的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；4.黑体字部分为有关标准强制性条文；5.篇幅不够，可另加页；6.本表一式   份。

建设单位（签字）：                                                              抽查人员（签字）：

施工单位（签字）：

监理单位（签字）：                                                              抽查时间：    年  月  日

| 附录C1 人防工程竣工验收质量行为监督抽查记录表（样式） |
| --- |
| 项目名称： 项目地址： |
| 序号 | 抽查 对象 | 抽查依据 | 抽查内容和结果 | 负责人签 字 | 备 注 |
| 1 | 建设 单位 ( | 《建设工程质量管理条例》 | 1.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收( 2.… | 共用抽查依据、内容和结果： 《建设工程质量管理条例》：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责( |  |  |
|  |  | 《浙江省防空地下室管理办法》 | 1.防空地下室竣工验收前，建设单位应当按照省人民防空行政主管部门要求设置人民防空标识标牌( 2.防空地下室未经防护专项竣工验收或者验收不合格的，不得交付使用( 3.… |  |  |  |
| 2 | 勘察、 设计 单位 ( | 《建设工程质量管理条例》 | 1.勘察单位提供的地质、测量…勘察成果必须真实、准确( 2.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案( 3.… |  |  |  |
|  |  | 《人民防空工程设计管理规定》 | 1.…确需修改设计文件，建设单位应委托原人防工程设计单位修改，修改单位应对修改的设计文件承担相应责任( 2.工程设计单位应参加隐蔽工程…及工程竣工验收( 3.… |  |  |  |
| 3 | 施工 单位 ( | 《建设工程质量管理条例》 | 1.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修( 2.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测( 3.… |  |  |  |
|  |  | 《人民防空工程质量验收与 评价标准 》( RFJ01) | 1.单位工程中的分包工程完工后，分包单位应…进行自检和验收，验收时，总包单位应派人参加( 2.单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。…整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收( 3.… |  |  |  |
| 4 | 监理 单位 ( | 《建设工程质量管理条例》 | 1.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工( 2.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任( 3.监理工程师…，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理( 4.… |  |  |  |
|  |  | 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) | 1.总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改( 2.… |  |  |  |
| 5 | 检测机构 ( | 《浙江省人民防空工程防护设备质量检测管理实施办法》 | 1.检测机构出具的检测报告应结论明确( 2.因检测结论错误造成严重后果的( 3.主要检测仪器未经检定或者超出检定周期或者功能损坏仍进行检测，情节较为严重的( 4.… |  |  |
| 6 | 其他 |  | （含相关单位资质和人员资格核查结果、整改未到位问题） |  |  |

说明：1.被查单位，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2.抽查内容：对施工和监理单位不宜少于5条，对其他单位不宜少于3条（对不同项目，有关抽查内容宜调整1-2条）；3.不符合抽查内容的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；4.篇幅不够，可另加页；5.本表一式   份。

抽查人员（签字）：                                                                 抽查时间：    年  月  日

附录C2 人防工程竣工验收实体质量监督抽查记录表（样式）

项目名称： 被抽查防护单元： 项目地址： 抽查口部： 序号 抽查对象 抽查依据 抽查内容和结果 备 注 1 结构工程 ( 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.混凝土应振捣密实…主筋露筋长度不大于20cm，累计不大于40cm；缝隙夹渣层长度不大于20cm，深度不大于5cm，且不多于2处( 2.现浇混凝土结构的允许偏差应符合表6.5.2的规定( 3.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差( 2.钢筋混凝土门框墙严禁有蜂窝、孔洞、露筋( 3.… 施工图设计文件 1.结构顶板（侧墙）处进、排风（烟）井道孔与工程外界应贯通( 2.进、排风（烟）井道下防护密闭门上方应设保护挡梁或者凹进井壁内( 3.… 2 孔口防护工程 ( 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038) 1.钢筋混凝土平板防护密闭门、密闭门门框墙的构造应符合下列要求：…3 防护密闭门、密闭门的门框与门扇应紧密贴合；4 防护密闭门、密闭门的钢制门框与门框墙之间应有足够的连接强度，相互连成整体( 2.… 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.门扇安装应符合下列规定：1 门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封条压缩量均匀，严密不漏气；2 门扇启闭比较灵活，闭锁活动比较灵敏，门扇外表面标有闭锁开关方向( 2.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.钢筋混凝土门扇严禁有贯通裂缝、蜂窝、孔洞和露筋( 2.钢门扇严禁有影响防护密闭功能的变形( 3.门扇与门框应贴合严密，门扇与门框贴合的传力部位严禁抹灰，门扇关闭时密封条压缩均匀、严密不漏气( 4.… 3 其他分部工程 ( 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038) 1.…各种动力配电箱、照明箱、控制箱，不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装( 2.…给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求：…防护阀门应采用阀芯为不锈钢或者铜材质的闸阀或者截止阀( 3.人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm( 4.… 《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134) 1.密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合下列规定：1 电缆、电线穿墙短管宜为30～50mm；3 通风穿墙短管应大于100mm( 2.各种阀门启闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确( 3.排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器( 4.… 《人民防空工程质量验收与评价标准》( RFJ01) 1.密闭阀门安装，阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致( 2.密闭阀门安装应符合下列规定：…阀门应用吊钩或者支架固定，吊钩不得吊在手柄及锁紧位置上( 3.测压装置设在值班室…，测压管一端引至室外空气压力零点处，管口朝下( 4.防爆音响信号按钮安装位置应符合设计要求，按钮应固定牢固、防护可靠、联络顺畅( 5.… 4 其他 （含质量控制资料、整改未到位问题）

说明：1.抽查对象，需在“抽查对象”栏下“(”中打“√”；2.抽查内容：对结构工程和孔口防护工程不宜少于4条，对其他分部工程不宜少于6条（对不同项目，有关抽查内容宜调整1-2条）；3.不符合抽查内容的，在“抽查内容和结果”栏下“(”中打“×”，并在“备注”栏填写具体问题；4.黑体字部分为有关标准强制性条文；5.篇幅不够，可另加页；6.本表一式   份。

建设单位（签字）：                                                              抽查人员（签字）：

施工单位（签字）：

监理单位（签字）：                                                              抽查时间：    年  月  日

| 附录D 抽查结果统计与处理表 |
| --- |
| 项目名称： 被抽查防护单元： |
| 环节： 抽查口部： |
| 单位名称 | 质量行为问题（个） | 实体质量问题（个） | 质量问题（个） | 处理意见 | 负责人 签 名 |
|  | 违反有关法律法规规章 | 违反工程建设强制性标准 | 不符合有关行政规范性文件 | 小计 | 不符合有关工程建设强制性标准 | 不符合有关工程建设非强制性标准 | 小计 | 合计 | 其中涉罚问题 |  |  |
| 建设单位 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.整改抽查发现的质量问题； 2.对未被抽查的其他防护单元及口部、抽查对象，建设单位应当组织有关质量责任主体、机构应进行自查自纠，并一并整改； 3.整改情况（含整改前后对比图片和其他资料，并有相关责任单位和建设单位签章）应于 月 日前反馈抽查人员。 |  |
| 勘察单位 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护设备安装企业 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审图机构 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |

说明：1.环节应填写“土建施工”“设备安装”或者“竣工验收”；2.被查到的单位，需在“(”中打“√”；3.篇幅不够，可另加页；4.本表一式   份。

抽查人员（签字）：                                                              抽查时间：    年  月  日

附录E  人防工程质量监督报告（样式）

监督号：

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 联系方式 |  |
| 质量监督工作概况 | （含质量监督手续办理、巡查抽查和监督抽查简况） |
| 巡查抽查情况 | （含巡查抽查结果、不良行为记录与处理情况，附有关抽查记录表和《抽查结果统计与处理表》） |
| 监督抽查情况 | （含监督抽查结果、不良行为记录与处理情况，附有关抽查记录表和《抽查结果统计与处理表》） |
| 质量问题整改情况 | （含整改和处理情况，附有关资料） |
| 意见或者建议 | （含整改意见或者备案建议） |
| 质量监督人员（签名） | 年 月 日 | 审核人（签名） | 年 月 日 |
| 质量监督协助人员（签名） | 年 月 日 |  |  |
| 审定人（签名） | 年 月 日 | 质量监督机构（盖章） | 年 月 日 |

注：本报告主送                        ，抄送                        。

本导则用词说明

1  要求严格程度不同的用词说明如下，以便在执行本导则条文时区别对待：

1）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应当”；反面词采用“不应”或“不得”；

2）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应该这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本导则条文中，指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用法规政策和标准名录

1.《中华人民共和国建筑法》；

2.《中华人民共和国人民防空法》；

3.《建设工程质量管理条例》；

4.《浙江省建设工程质量管理条例》；

5.《浙江省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》；

6.《浙江省公共信用信息管理条例》；

7.《浙江省企业信用信息征集和发布管理办法》；

8.《浙江省防空地下室管理办法》；

9.《人民防空工程设计管理规定》；

10.《关于建立人民防空行业市场责任主体失信惩戒制度的实施意见（试行）》；

11.《浙江省人防工程和其他人防防护设施监理管理办法》；

12.《浙江省人民防空工程防护设备质量检测管理实施办法》；

13.《浙江省人民防空工程质量监督管理办法》；

14.《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）；

15.《人民防空工程防化设计规范》（RFJ013-2010）；

16.《人民防空医疗救护工程设计标准》（RFJ005-2011）；

17.《防空地下室建筑设计》07FJ01～03（2007年合订本）；

18.《防空地下室结构设计》07FG01～05（2007年合订本）；

19.《防空地下室通风设计》07FK01～02（2007年合订本）；

20.《防空地下室给排水设施安装》07FS02；

21.《防空地下室电气设计》07FD01～02（2007年合订本）；

22.《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06；

23.《防空地下室给排水设计示例》09FS01；

24.《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》（RFJ06-2008）；

25.《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）；

26.《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）；

27.《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

28.《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）；

29.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)；

30.《防空地下室固定柴油电站》08FJ04；

31.《全国民用建筑工程设计技术措施–防空地下室》(2009版)；

32.《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）；

33.《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）。

浙江省人民防空办公室秘书处               2020年4月14日印发